## Содержание (hidden)
Приложение №1
|  |  |  | к Пояснительной записке от _______________ № | _____ | _____
Формы отчетности для расчета показателей уровня надёжности и качества оказываемых услуг
| ООО_ИнвестГрадСтрой |  |  |  | за | 2020
| (организация) |  |  |  | Расчет произведен на основании Методических указаний утвержденных приказом Минэнерго от 14.10.2013 г. № 718 | факт
№ | Номер формы | Наименование |  |  | Лист | Листов
1 | Форма 1.1 | Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации |  |  | 2 | 1
2 | Форма 1.2 | Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии |  |  | 3 | 1
3 | Форма 1.3 | Предложения по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования |  |  | 4 | 1
4 | Форма 2.1 | Расчет значения индикатора информативности |  |  | 5 | 2
5 | Форма 2.2 | Расчет значения индикатора исполнительности |  |  | 7 | 2
6 | Форма 2.3 | Расчет значения индикатора результативности обратной связи |  |  | 9 | 2
7 | Форма 2.4 | Предложения по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования |  |  | 11 | 2
8 | Форма 3.1 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период за 2020 год |  |  | 13 | 1
9 | Форма 3.2 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2020 год |  |  | 14 | 1
10 | Форма 3.3 | Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2020 года |  |  | 15 | 1
11 | Форма 4.1 | Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации |  |  | 16 | 1
12 | Форма 4.2 | Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг |  |  | 17 | 1
13 | Форма 8.1 | Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций |  |  | 18 | 1
14 | Форма 8.3 | Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей |  |  | 19 | 1
15 | План_факт | Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2020 год |  |  | 20 | 1
16 | Таблица1 | Расчет понижающих (повышающих) коэффициентов, корректирующие необходимую валовую выручку |  |  | 21 | 1
17 | Пояснит записка | Пояснительная записка по расчету показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии по результатам 2020 года |  |  | 22 | 3
| Директор |  | ___________ | Гозун Е.В.
| (должность) |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма.1.1 (hidden)
1 1 | Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
ООО_ИнвестГрадСтрой
| (наименование электросетевой организации) |  | 2020
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Январь - Журнал учета | 0 | 487
2 | Февраль - Журнал учета | 0 | 487
3 | Март - Журнал учета | 0 | 487
4 | Апрель - Журнал учета | 18.17 | 487
5 | Май - Журнал учета | 0 | 487
6 | Июнь - Журнал учета | 27.967 | 487
7 | Июль - Журнал учета | 24.9833 | 487
8 | Август - Журнал учета | 38.767 | 487
9 | Сентябрь - Журнал учета | 24.13 | 487
10 | Октябрь - Журнал учета | 43.36 | 487
11 | Ноябрь - Журнал учета | 1.55 | 487
12 | Декабрь - Журнал учета | 33.31 | 487
Директор
|  | Гозун Е.В. | ____________________
| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма.1.2 (hidden)
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО_ИнвестГрадСтрой
Всего | #REF! | #REF! | #REF! | Фактическое за 2020 г. |  | (наименование электросетевой организации) |  | #REF! | Плановое на 2020 г. | Фактическое за 2020 г.
[5 empty] | Максимальное за расчетный период число точек присоединения |  |  | 0 |  | 487
[5 empty] | Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  | 0 |  | 212.2373
3 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПП) |  |  | 0 | 0.4572 | 0.43581
[5 empty] | Директор |  | Гозун Е.В. |  | _____________ |  | 1 1
[5 empty] | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Форма.1.3 (hidden)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (*)
ООО_ИнвестГрадСтрой
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя * | Описание (обоснование)
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | Использование современной системы автоматики, своевременное проведение профилактических ремонтов оборудования, оперативность при устранении аварийных ситуаций. | Замена устаревшего и изношенного оборудования - должна повысить надежность электроснабжения потребителей. Современная РЗА должна обеспечить надлежащий уровень защиты оборудования и обеспечить оперативною подачу электроэнергии при аварийных отключениях. | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  |  | год | год | год | год | год | год
|  |  | факт | план | план | план | план | план
|  |  | 0.43581 | 0.4572 | 0.4572 | 0.45273 | 0.4482 | 0.44372
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (ПТПР) | Оптимизация сроков работы с потребителями по технологическим присоединениям. | Уменьшение cрока рассмотрения заявок позволит более оперативно подключать заявителей. | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  |  | (год) | (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | Измерение параметров, распределение нагрузок по фазам, своевременное проведение профилактических ремонтов оборудования, переключение анцапф на трансформаторах. провидение обучения с сотрудниками по работе с потребителями | Данные мероприятия должны повысить качество обслуживания потребителей | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  |  | год | год | год | год | год | год
|  |  | факт | план | план | план | план | план
|  |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования
с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
| Директор | Гозун Е.В. | ___________
| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)
2 Информация предоставляется справочно.

## Форма.2.1 (hidden)
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО_ИнвестГрадСтрой
(наименование электросетевой организации)
[5 empty] | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | 2015 |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Факт | План
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - |  | -- | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений, % | 100 | 98.5 | 101.5228 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | - | - |  | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), | 0 | 0 | 100 | - - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 5 | 100 | - - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 8 | 8 | 100 | - - | 2
[5 empty] | 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - |  | -- | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
[5 empty] | 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  |  | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | -- | 2
[5 empty] | 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - |  |  | -- | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
[5 empty] | 7. Итого по индикатору информативности, (ИН) | - | - |  | -- | 2
[5 empty] | Директор | ________ |  |  | Гозун Е.В.
[5 empty] | (должность) | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)

## 2.1 (hidden)
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО_ИнвестГрадСтрой
(наименование электросетевой организации)
[5 empty] | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | 2019 |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Факт | План
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - |  | -- | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений, % | 100 | 98.5 | 101.5228 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | - | - |  | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), | 0 | 0 | 100 | - - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 5 | 100 | - - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 8 | 8 | 100 | - - | 2
[5 empty] | 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - |  | -- | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
[5 empty] | 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  |  | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | -- | 2
[5 empty] | 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - |  |  | -- | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
[5 empty] | 7. Итого по индикатору информативности, (ИН) | - | - |  | -- | 2
[5 empty] | Директор | ________ |  |  | Гозун Е.В.
[5 empty] | (должность) | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)

## Форма.2.2 (hidden)
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО_ИнвестГрадСтрой
(наименование электросетевой организации)
[5 empty] | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | 2020 |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Факт | План
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - |  |  | -- | 0.5
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 14 | 13.79 | 101.5228 | обратная | 0.5
[5 empty] | 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - |  |  | обратная | 0.5
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 14 | 13.79 | 101.5228 | - - | 0.5
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | б) для остальных потребителей услуг, дней | 14 | 13.79 | 101.5228 | - - | 0.5
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
[5 empty] | 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  |  |  | 0.5
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
[5 empty] | 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - |  |  | -- | 0.5
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  | обратная | 0.2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 0.2
[5 empty] | 5. Итого по индикатору исполнительности, (ИС) | - | - |  | -- | 0.425
[5 empty] | Директор | ________ |  |  | Гозун Е.В.
[5 empty] | (должность) | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)

## Форма.2.3 (hidden)
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО_ИнвестГрадСтрой
(наименование территориальной сетевой организации)
[5 empty] | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | 2015 |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | Факт | План
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
[5 empty] | 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - |  |  | - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 0.985 | 101.5228 | прямая | 2
[5 empty] | 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - |  |  | - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 16 | 15.76 | 101.5228 | обратная | 2
[5 empty] | 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - |  |  | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | 2
[5 empty] | 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 |  | 2
[5 empty] | 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - |  |  | - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 100 | 98.5 | 101.5228 | прямая | 2
[5 empty] | 6. Итого по индикатору результативности обратной связи, (РС) | - | - | - | - | 2
[5 empty] | Директор | ________ |  |  | Гозун Е.В.
[5 empty] | (должность) | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования
(голосовая, СМС и другим способом).

## 2.3 (hidden)
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО_ИнвестГрадСтрой
(наименование территориальной сетевой организации)
[5 empty] | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | 2019 |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | Факт | План
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
[5 empty] | 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - |  |  | - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 0.985 | 101.5228 | прямая | 2
[5 empty] | 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - |  |  | - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 16 | 15.76 | 101.5228 | обратная | 2
[5 empty] | 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - |  |  | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | 2
[5 empty] | 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 |  | 2
[5 empty] | 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - |  |  | - | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 100 | 98.5 | 101.5228 | прямая | 2
[5 empty] | 6. Итого по индикатору результативности обратной связи, (РС) | - | - | - | - | 2
[5 empty] | Директор | ________ |  |  | Гозун Е.В.
[5 empty] | (должность) | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования
(голосовая, СМС и другим способом).

## Форма.2.4 (hidden)
Форма 2.4 - Предложения по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы
качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ООО_ИнвестГрадСтрой |  |  |  |  | 2020
(наименование территориальной сетевой организации) |  |  |  | Значение |  | Ф / П * 100, (%) | Оцено чный балл
Наименование показателя | 2020 | 2020 | 2020 | Факт | План |  |  |  | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** | (год) | (год) | (год)
| план | факт | план
Ин 2.1. | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 7. Итого по, (ИН) Форма 2.1 - Расчет знач.индикатору информативности | Ин 2.1.
1. Прям. | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг ….. | 1. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
1.1.Прям. | 2 | 2 | 2 | 100 | 98.5 | 101.5228 | 2 | 0 | 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и ….. | 1.1.Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
1.2.Прям. | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в ….. | 1.2.Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
1.2. а) Прям. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и …. | 1.2. а) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
1.2. б) Прям. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по …. | 1.2. б) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
1.2. в) Прям. | 2 | 2 | 2 | 4.6 | 4.5576 | 100.9312 | 2 | 0 | в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и …. | 1.2. в) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
1.2. г) Прям. | 2 | 2 | 2 | 8 | 7.88 | 101.5228 | 2 | 0 | г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном ….. | 1.2. г) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2. Прям. | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к …. | 2. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2.1. Прям. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений …. | 2.1. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2.2. Прям. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации …. | 2.2. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2.3. Прям. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по ….. | 2.3. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
3. Прям. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации …. | 3. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
4.Прям. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг …. | 4.Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
5. Обрат. | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг …. | 5. Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
5.1.Обрат. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении …. | 5.1.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
6.Обрат. | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой …. | 6.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
6.1.Обрат. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении …. | 6.1.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
6.2.Обрат. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие …. | 6.2.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
Ис 2.2. | 0.425 | 0.425 | 0.425 |  |  |  | 0.425 | 0 | 8. Итого по, (ИС), Форма 2.2 - Расчет знач.индикат.исполнительности | Ис 2.2.
1.Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с ……. | 1.Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
1.1.Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14 | 13.79 | 101.5228 | 0.5 | 0 | 2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой ……. | 1.1.Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
1.2.Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки ……. | 1.2.Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
1.2.а) Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14 | 13.79 | 101.5228 | 0.5 | 0 | а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей,….. | 1.2.а) Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
1.2.б) Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14 | 13.79 | 101.5228 | 0.5 | 0 | б) для остальных потребителей услуг, дней | 1.2.б) Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
1.3. Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения …. | 1.3. Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
2.Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 5. Соблюдение требований нормативных правовых актов РФ … | 2.Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
2.1.Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на …… | 2.1.Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
3. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования …. | 3.
3.1.Прям. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 0 | 6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с …. | 3.1.Прям.(0,75.б<80%;0,5.б=(80-120%);0,25.б>120%)
3.2.Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие … | 3.2.Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
4.Обрат. | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0 | 7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите ….. | 4.Обрат. (0,3.б>120%;0,2.б=(80-120%);0,1.б<80%)
4.1. Обрат. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) …. | 4.1. Обрат. (0,3.б>120%;0,2.б=(80-120%);0,1.б<80%)
Рс 2.3. | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 6. Итого по, (РС) Форма 2.3 - Расчет знач.индикатору результативности обратной связи | Рс 2.3.
1. Прям. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по ….. | 1. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2. | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | 2.
2.1.Обрат. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее …. | 2.1.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
2.2.Прям. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей …. | 2.2.Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2.3. Обрат. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, …. | 2.3. Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
2.4. Обрат. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество | 2.4. Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
2.5.Прям. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной …. | 2.5.Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2.6.Прям. | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.985 | 101.5228 | 2 | 0 | 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных …. | 2.6.Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
3. | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | 3.
3.1.Обрат. | 2 | 2 | 2 | 16 | 15.76 | 101.5228 | 2 | 0 | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения …. | 3.1.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
3.2. Прям | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с …. | 3.2. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
3.2. а) Прям. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 3.2. а) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
3.2. б) Прям. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 3.2. б) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
3.2. в) Прям. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 3.2. в) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
4. Обрат. | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 4. Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
4.1. Обрат. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на … | 4.1. Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
5. | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении …. | 5.
5.1.Обрат. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой … | 5.1.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
5.2. Прям. | 2 | 2 | 2 | 100 | 98.5 | 101.5228 | 2 | 0 | 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в ….. | 5.2. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг ТСО (формула 3.1.) | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 |  |  |  | 0.8975 | 0
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
Директор |  |  |  | ________ |  | Гозун Е.В.
(должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Форма.3.3 (hidden)
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2020 года
ООО_ИнвестГрадСтрой
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Показатель (к формуле 12) | Значение
1 | 2 | 3
1. | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (Почз_тпр) | 9.6
2. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0
3. | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическое присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (ПНПА_ТПР) | 1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (ПТПР) определяются по формуле :
ПТПР = 0,5 * ПЗАЯВ_ТПР + 0,5 * ПНС_ТПР (12)
ПТПР = | = 0,5 * 1 + 0,5 * 1 = | 1
| Директор ___________ | Гозун Е.В.
| (должность) (подпись) | (Ф.И.О.)
| #REF! |  | Гозун Е.В.
| (должность) |  | (Ф.И.О.)

## Форма.4.1 (hidden)
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг
электросетевой организации
ООО_ИнвестГрадСтрой
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Наименование показателя | № формулы Методических указаний | Плановые и фактические значения на 2020 года
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПП) | (1) | 0.43581
2. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, (ПТПР) | (2.1) | 1
3. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (ПТСО) | (3.2) | 0.8975
4. | Плановое значение показателя ПП, ППЛП | (4) | 0.4572
5. | Плановое значение показателя ПТПР, ППЛТПР | (4) | 1
6. | Плановое значение показателя ПТСО, ППЛТСО | (4) | 0.8975
7. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, КНАД | п. 5.1 Методических указаний | 0
8. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, ККАЧ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 Методических указаний | Х
9. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, ККАЧ1 (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Методических указаний | 0
10. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, ККАЧ2 (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Методических указаний | 0
| Директор | Гозун Е.В. | ________________
| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## Форма.4.2 (hidden)
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО_ИнвестГрадСтрой
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование | № формулы Методических указаний | Плановые и фактические значения на 2020 года
1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: α = 0,75 Для территориальной сетевой организации: α = 0,65 | 1 1 1 1 1 1
2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: β = 0,25 | 1 1 1
3. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 | - | Для территориальной сетевой организации: β1 = 0,25 | 1 1 1
4. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 | - | Для территориальной сетевой организации: β2 = 0,1 | 1 1 1
5. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1. | -1 | 1 1 1
6. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1. | Х | 1 1 1 1 1 1
7. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | п. 5.1. | 0 | 1 1 1
8. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | п. 5.1. | 0 | 1 1 1
9. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п. 5.1. | -0.65 | 1 1 1
Директор | _____________ | Гозун Е.В.
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма.8.1 (hidden)
Форма 8. 1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии | [14 empty] | Форма 8 часть 1 | [11 empty] | Форма 8 часть 2 | [6 empty] | Форма 8 часть 3
произошедших на объектах электросетевых организаций за |  |  |  |  | 2020 | год | [5 empty] | ООО_ИнвестГрадСтрой
[12 empty] | (наименование электросетевой организации) | [23 empty] | справочно
N п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации *(1) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потреби- телям услуг | Вид объ- екта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напря- жения обесто- ченного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)*(2) | Признак АПВ (1/0)*(3) | Признак АВР (1/0)*(4) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производителя электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата yстранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события *(5), МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) |  | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, (часы, минуты) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, (час )
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электро- сетевые органи- зации | Произво- дители электри- ческой энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электро- сетевые организации | Производители электри- ческой энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категория надежности |  | 2 категория надежности |  | 3 кате- гория надеж- ности |  |  |  | 1 категория надежности |  | 2 категория надежности |  | 3 кате- гория надеж- ности | с макси- мальной мощно- стью до 150 кВт | с макси- мальной мощно- стью от 150 до 670 кВт | с макси- мальной мощно- стью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | части- чное | полное | части- чное |  |  |  |  | полное | части- чное | полное | части- чное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Служба ПС и РЗА
1. | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | апрель | ф.З-05 | ТП | 6 (6.3) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 |  |  | 68 | 22,20 2019.04.26 | 10,05 2019.04.27 | 10,05 2019.04.27 | 11.75 | 250 | журнал | оперативный журнал | 799
4.4. | апрель | ф.З-05 | ТП | 6 (6.3) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 |  |  | 68 | 16,05 2019.04.30 | 22,30 2019.04.30 | 22,30 2019.04.30 | 6.42 | 250 | журнал | оперативный журнал | 436.56
4.5. | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9. | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | июнь | ф.3572, 3571 | ТП | 35 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 16 | 4 | 0 | 35 | 4 | 0 | 11 | 0 | 16 | 35 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 35 | 18,00 2019.06.07 | 18,45 2019.06.07 | 18,45 2019.06.07 | 0.75 | 400 | журнал | оперативный журнал | 26.25
6.1. | июнь | ф.ЗП-4 | ТП | 10 (10.5) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 16,57 2019.06.10 | 20,10 2019.06.11 | 20,10 2019.06.11 | 27.217 | 500 | журнал | оперативный журнал | 7103.637
6.2. | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9. | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | июль | ТП №37 | ТП | 6 (6.3) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14,10 2019.07.09 | 14,36 2019.07.09 | 14,36 2019.07.09 | 0.4333 | 150 | журнал | оперативный журнал | 0.8666
7.1. | июль | ф.З-05 | ВЛ | 10 (10.5) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 15,47 2019.07.14 | 18,10 2019.07.14 | 18,10 2019.07.14 | 2.383 | 30 | журнал | оперативный журнал | 162.044
7.2. | июль | ф.З-05 | ВЛ | 10 (10.5) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 22,10 2019.07.17 | 20,20 2019.07.18 | 20,20 2019.07.18 | 22.167 | 30 | журнал | оперативный журнал | 1507.356
7.3. | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9. | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | август | ф.ЗП-4 | ВЛ | 10 (10.5) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 19,25 2019.08.20 | 20,10 2019.08.21 | 20,10 2019.08.21 | 24.75 | 85 | журнал | оперативный журнал | 6360.75
8.1. | август | ф.ЗП-4 | ВЛ | 10 (10.5) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 09,29 2019.08.23 | 23,30 2019.08.23 | 23,30 2019.08.23 | 14.017 | 85 | журнал | оперативный журнал | 3602.369
8.2. | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5. | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6. | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7. | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9. | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | сентябрь | ф. №3 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-930 | ВЛ | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 09,43 2019.09.05 | 11,00 2019.09.05 | 11,00 2019.09.05 | 1.28 | 25 | журнал | оперативный журнал | 78.08
9.1. | сентябрь | ф. №2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП З-05-34 | ВЛ | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 11,10 2019.09.05 | 13,20 2019.09.05 | 13,20 2019.09.05 | 2.17 | 10 | журнал | оперативный журнал | 69.44
9.2. | сентябрь | ф. №2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-930 | ВЛ | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 15,15 2019.09.05 | 18,10 2019.09.05 | 18,10 2019.09.05 | 2.92 | 15 | журнал | оперативный журнал | 99.28
9.3. | сентябрь | ф. №1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП Л-19-41 | ВЛ | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12,55 2019.09.09 | 15,10 2019.09.09 | 15,10 2019.09.09 | 2.25 | 1 | журнал | оперативный журнал | 9
9.4. | сентябрь | ф. №3 ВЛИ-0,4 кВ от ТП Л-19-41 | ВЛ | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 16,05 2019.09.09 | 17,50 2019.09.09 | 17,50 2019.09.09 | 1.75 | 5 | журнал | оперативный журнал | 35
9.5. | сентябрь | ф. №3 ВЛИ-0,4 кВ от ТП Л-19-41 | ВЛ | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10,20 2019.09.10 | 13,22 2019.09.10 | 13,22 2019.09.10 | 3.03 | 5 | журнал | оперативный журнал | 60.6
9.6. | сентябрь | ф. №2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-930 | ВЛ | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 13,17 2019.09.16 | 15,05 2019.09.16 | 15,05 2019.09.16 | 1.8 | 15 | журнал | оперативный журнал | 61.2
9.7. | сентябрь | ф. №1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП З-05-34 | ВЛ | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14,47 2019.09.17 | 15,52 2019.09.17 | 15,52 2019.09.17 | 1.08 | 5 | журнал | оперативный журнал | 19.44
9.8. | сентябрь | ф. №2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-932 | ВЛ | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 15,10 2019.09.25 | 22,20 2019.09.25 | 22,20 2019.09.25 | 7.17 | 22 | журнал | оперативный журнал | 380.01
9.9. | сентябрь | ф. №2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП З-05-34 | ВЛ | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 16,30 2019.09.25 | 17,11 2019.09.25 | 17,11 2019.09.25 | 0.68 | 10 | журнал | оперативный журнал | 21.76
10. | сентябрь | ф. №2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-930 | ВЛ | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 14,20 2019.09.26 | 15,50 2019.09.26 | 15,50 2019.09.26 | 1.5 | 15 | журнал | оперативный журнал | 51
10.1. | октябрь | ТП №586 | ТП | 10 (10.5) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,07 2019.10.01 | 11,08 2019.10.01 | 11,08 2019.10.01 | 2.02 | 50 | журнал | оперативный журнал | 2.02
10.2. | октябрь | ТП №604-60 | ТП | 6 (6.3) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,20 2019.10.01 | 03,15 2019.10.02 | 03,15 2019.10.02 | 3.92 | 220 | журнал | оперативный журнал | 3.92
10.3. | октябрь | ТП №1 1С-0,4 | ТП | 6 (6.3) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 09,15 2019.10.02 | 14,24 2019.10.02 | 14,24 2019.10.02 | 5.15 | 20 | журнал | оперативный журнал | 20.6
10.4. | октябрь | ф. №3 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-930 | ВЛ | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 12,40 2019.10.10 | 16,00 2019.10.10 | 16,00 2019.10.10 | 3.33 | 25 | журнал | оперативный журнал | 203.13
10.5. | октябрь | ТП №5 | ТП | 6 (6.3) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13,05 2019.10.12 | 14,58 2019.10.12 | 14,58 2019.10.12 | 1.88 | 40 | журнал | оперативный журнал | 13.16
10.6. | октябрь | КЛ 6 кВ ТП№5 - МСЧ№3 | КЛ | 6 (6.3) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,10 2019.10.17 | 13,50 2019.10.17 | 13,50 2019.10.17 | 4.67 | 6 | журнал | оперативный журнал | 4.67
10.7. | октябрь | З-05 | ВЛ | 10 (10.5) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 07,55 2019.10.29 | 18,17 2019.10.29 | 18,17 2019.10.29 | 10.37 | 40 | журнал | оперативный журнал | 746.64
10.8. | октябрь | ф. №3 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-930 | ВЛ | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 11,40 2019.10.31 | 22,11 2019.10.31 | 22,11 2019.10.31 | 10.52 | 25 | журнал | оперативный журнал | 641.72
10.9. | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | ноябрь | ТП №38 | ТП | 6 (6.3) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,40 2019.11.18 | 11,00 2019.11.18 | 11,00 2019.11.18 | 0.33 | 250 | журнал | оперативный журнал | 0.33
11.1. | ноябрь | ф.№2 от ТП Л-19-41 | ТП | 0.38 | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,12 2019.11.28 | 11,25 2019.11.28 | 11,25 2019.11.28 | 1.22 | 3 | журнал | оперативный журнал | 1.22
11.2. | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3. | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4. | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5. | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6. | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7. | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8. | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.9. | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | декабрь | ТП №932 | ТП | 10 (10.5) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 10,12 2019.12.05 | 20,54 2019.12.05 | 20,54 2019.12.05 | 10.7 | 180 | журнал | оперативный журнал | 1091.4
12.1. | декабрь | ТП №930 | ТП | 10 (10.5) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 11,08 2019.12.05 | 21,48 2019.12.05 | 21,48 2019.12.05 | 10.67 | 140 | журнал | оперативный журнал | 1376.43
12.2. | декабрь | ТП №38 | ТП | 6 (6.3) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,40 2019.12.14 | 10,26 2019.12.14 | 10,26 2019.12.14 | 0.77 | 250 | журнал | оперативный журнал | 0.77
12.3. | декабрь | ТП З-05-34 | ВЛ | 10 (10.5) | Отключение питания от смежной ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 12,00 2019.12.19 | 23,10 2019.12.19 | 23,10 2019.12.19 | 11.17 | 70 | журнал | оперативный журнал | 804.24
12.4. | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5. | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6. | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7. | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8. | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9. | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Директор |  | Гозун Е.В. |  |  |  | _________________ | [7 empty] | Директор |  |  | Гозун Е.В. |  |  | _________________ |  |  |  |  | Директор |  | Гозун Е.В. |  | _________________
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Форма 8.3 (hidden)
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
| за 2020 | год
ООО_ИнвестГрадСтрой
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 421 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 421 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 487 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 61.2682 | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 4.6081 | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
| Директор ___________ | Гозун Е.В.
| (должность) | (Ф.И.О.)

## Факт_План (hidden)
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2020 год
ООО_ИнвестГрадСтрой
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период 2020 год | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.43581 | 0.4572 | 0.4572 | 0.45273 | 0.4482 | 0.44372
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Директор ___________ |  | Гозун Е.В.
(должность) |  | (Ф.И.О.)

## Таблица1 (hidden)
Таблица 1 Понижающие (повышающие) коэффициенты, корректирующие необходимую валовую выручку сетевых организаций Томской области
№, | Наименование организации | Дата поступления отчета | K | Пп |  | Кнад | Птсо |  | Ккач1 | Птпр |  | Ккач2 | Коб | КНК
п/п |  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |  | %
|  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2020 | 2020 |  | 2020 | 2020
1 | ООО_ИнвестГрадСтрой | 29.03.2016г. | 0 | 0.4858 | 0.64692 | 0 | 0.8975 | 0.8975 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%

## Таблица 1 (hidden)
Таблица 1 Понижающие (повышающие) коэффициенты, корректирующие необходимую валовую выручку сетевых организаций Томской области
№, | Наименование организации | Дата поступления отчета | K | Пп |  | Кнад | Птсо |  | Ккач1 | Птпр |  | Ккач2 | Коб | КНК
п/п |  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |  | %
|  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2020 | 2020 |  | 2020 | 2020
1 | ООО_ИнвестГрадСтрой | 2017-03-31 | 0 | 0.4572 | 0.43581 | 0 | 0.8975 | 0.8975 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%

## Пояснительная записка (hidden)
Пояснительная записка
по отчету показателей надежности и качества оказываемых услуг на долгосрочный период регулирования тарифов по передаче электрической энергии за 2020 г. | [9 empty] | 1 1 1
ООО_ИнвестГрадСтрой
Расчет произведен на основании требований постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показатели надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» и на основании приказа Минэнерго от 14.10.2013 г. № 718 | [9 empty] | 1 1 1 1
Для целей использования при государственном регулировании тарифов значение показателя уровня надежности оказываемых услуг определяется продолжительностью прекращений передачи электрической энергии. | [9 empty] | 1 1 1
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (ПП ) определяется по формуле: | [9 empty] | 1 1 1
ПП = ТПР / NТП , (1)*
где ТПР - фактическая суммарная продолжительность всех прекращений передачи элект- рической энергии в отношении потребителей услуг за расчетный период регулирования, час;
NТП - максимальное за расчетный период регулирования число точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, в том числе принятых в опытно-промышленную эксплуатацию, шт.
*Нумерация согласно Методическим указаниям
Фактичесие значения Пп за 2020 г.- определяются :
ПП = | 0.43581 | = СУММА (0+0+0+18,17+0+27,967+24,9833+38,767+24,13+43,36+1,55+33,31) /
/ МАКС (487+487+487+487+487+487+487+487+487+487+487+487)
Условия по которым проверяется выполнения данного показателя
Плановый показатель надежности ООО_ИнвестГрадСтрой на 2020 год
ПП = | 0.4572 | → | 0,4572 ≤ 0,61722 = 0,4572 х (1 + 0,35)
0,4572 ≥ 0,29718 = 0,4572 х (1 - 0,35)
Следовательно данный показатель считается достигнутым | [12 empty] | Смотри выводы !!!!!!!
Показатели уровня качества оказываемых услуг и порядок расчета их значений
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (ПТПР ) определяется по формуле:
ПТПР = 0.4 * Пзаяв_тпр + 0.4 * Пнс_тпр + 0.2 * Пнпа_тпр , (2.1)
где : ПЗАЯВ_ТПР - показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети, определяемый исходя из рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети, полученных от потребителей и производителей электрической энергии, а также территориальных сетевых организаций (далее - заявители);
где : ПНС_ТПР - показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети;
где : ПНПА_ТПР - показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации.
| ПТПР = 0,4 * ПЗАЯВ_ТПР + 0,4 * ПНС_ТПР + 0,2 * ПНПА_ТПР , (2.1) | [6 empty] | Форма 3.3.
Фактические значения показателя :
| ПТПР = | 1 | = 0,4 * 1 + 0,4 * 1 + 0,2 * 1
Плановае значения показателя :
| ПТПР = | 1 | → | 1 ≤ 1,35 = 1 х (1 + 0,35)
1 ≥ 0,65 = 1 х (1 - 0,35)
| Следовательно данный показатель считается достигнутым | [11 empty] | Смотри выводы !!!!!!!
Расчет фактических показателей по формам 3.1., 3.2., 3.3. :
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение
к сети (ПЗАЯВ_ТПР) - определяются : |  |  | Пзаяв_тпр = Nзаяв_тпр / max ( 1 ; Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр), (2.2) | [5 empty] | Форма 3.1.
| Пзаяв_тпр = | 1 | = ЕСЛИ(Nзаяв_тпр = 0, то Пзаяв_тпр = 1) ;
[5 empty] | ЕСЛИ(Nзаяв_тпр не равно 0, то Пзаяв_тпр | = 96 / МАКС ( 1 ; ( 96 - 0 ) )
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологическое присоединение
заявителей к сети (ПНС_ТПР) - определяются : |  |  |  | Пнс_тпр = Nсд_тпр / max ( 1 ; Nсд_тпр - Nнссд_тпр), (2.3) |  |  |  |  | Форма 3.2.
| Пнс_тпр = | 1 | = ЕСЛИ(Nсд_тпр = 0, то Пнс_тпр = 1) ;
[5 empty] | ЕСЛИ(Nсд_тпр не равно 0, то Пнс_тпр | = 95 / МАКС ( 1 ; ( 95 - 0 ) )
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическое присоединении заявителей
к элек.сетям сетевой организации (ПНПА_ТПР) |  |  |  | Пнпа_тпр = Nочз_тпр / max ( 1 ; Nочз_тпр - Nн_тпр), (2.4) |  |  |  |  | Форма 3.3.
| Пнпа_тпр = | 1 | = ЕСЛИ(Nочз_тпр = 0, то Пнпа_тпр = 1) ;
[5 empty] | ЕСЛИ(Nочз_тпр не равно 0, то Пнпа_тпр | = 9,6 / МАКС ( 1 ; ( 9,6 - 0 ) )
Значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг (ПТСО)
определяется по формуле :
ПТСО = 0,1 * ИН + 0,7 * ИС + 0,2 * РС , (3.1)
Фактические значения показателя :
| ПТСО = | 0.8975 | = 0,1 х 2 + 0,7 х 0,425 + 0,2 х 2 | [7 empty] | 0.8975 |  | 0,1*Форма.2.1!P27+0,7*Форма.2.2!P22+0,2*Форма.2.3!P28
Плановае значения показателя :
| ПТПР = | 0.8975 | → | 0,8975 ≤ 1,211625 = 0,8975 х (1 + 0,35)
0,8975 ≥ 0,583375 = 0,8975 х (1 - 0,35)
Согласно пункта 4.4. Методических указаний значение показателя
надежности и качества услуг считается :
|  | Достигнутым | [10 empty] | Смотри выводы !!!!!!!
Оценка каждого параметра (критерия) производится анализ значения величины
(Ф / П * 100) определяется :
= ЕСЛИ ( И (Ф = 0 ; П = 0 ) ; 100 ; ( ЕСЛИ ( И (Ф = 0 ; П > 0 ) ; 120 ; Ф / П * 100 ) ) )
Оценка каждого параметра производится по трехбалльной шкале, при этом:
Коб = α х Кнад + β1 х Ккач1 + β2 х К2кач (5)
При расчете планового обобщенного показателя надежности и качества оказываемых услуг
принимаются плановые показатели надежности и качества достигнутыми, т.е. К над/кач =0.
| Коб = | -0.65 | = 0,65 * -1 + 0,25 * 0 + 0,1 * 0
| Следовательно Задача считается достигнутой | [11 empty] | Смотри выводы !!!!!!!
Фактические значения показателей за 2020 год и плановые значения показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период с 2020 года по 2023 году представлены в таблице по форме 1.3 Методических указаний | [11 empty] | 1 1 1 1 1
№№п/п | Наименование показателя |  |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[5 empty] | факт | план | план | план | план
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 0.43581 | 0.4572 | 0.4572 | 0.45273 | 0.4482 |  |  | 1 1 1 1 1
2. | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птпр) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 1 1 1 1
3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 |  |  | 1 1 1 1 1
Директор |  |  |  |  | _____________ |  |  | Гозун Е.В.
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)

## Анкета.2 (2) (hidden)
1
Анкета для обоснования показателей надежности и качества ТСО | [6 empty] | 2
Наименование предприятия: | МУП "ЖКХ Средневасюганское" | [5 empty] | 3
| Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
Наименование показателей | Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 5
Расчет значения индикатора информативности 2.1. | [6 empty] | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | [6 empty] | 7
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений, % | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | шт. | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 9
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | шт | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 / 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | шт | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 13
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | [6 empty] | 14
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 / 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 / 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 / 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | [6 empty] | 20
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | [6 empty] | 22
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | % | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Расчет значения индикатора исполнительности 2.2. | [6 empty] | 25
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | [6 empty] | 26
1.1. Среднее время затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | дней | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 27
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборов учета с момента подачи заявки потребителей услуг : | дней | [5 empty] | 28
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | дней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29
б) для остальных потребителей услуг, дней | дней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | [6 empty] | 32
2.1. Количество обрашений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обрашений | % | 8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 33
3. Наличиевзаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | [6 empty] | 34
3.1. Наличие (отсутствия) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 / 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | [6 empty] | 37
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
Расчет значения индикатора результативности обратной связи 2.3. | [6 empty] | 39
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 / 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | [6 empty] | 41
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | % | 8 | 10 | 7 | 7 | 1 | 42
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | % | 8 | 10 | 7 | 7 | 1 | 43
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 46
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | шт. | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 47
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | [6 empty] | 48
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | дней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | [6 empty] | 50
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | шт./ 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | шт./ 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | шт./ 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | [6 empty] | 54
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт./ 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | [6 empty] | 56
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | мес. | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 57
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58
Уровни качества осуществляемого технологического присоединения к сети. | [6 empty] | 59
Число заявок на технологическое присоеденение к сети, поданных в соответствиями с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, (NЗАЯВ_ТПР) Форм.3.1. | шт. | - | - | - | 0 | 0 | 60
Число заявок на технологическое присоеденение к сети, поданных в соответствиями с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, (NНСЗАЯВ_ТПР) Форм.3.1. | шт. | - | - | - | 0 | 0 | 61
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, (Nсд_тпр) Форм.3.2. | шт. | - | - | - | 0 | 0 | 62
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, (Nнссд_тпр) Форм.3.2. | шт. | - | - | - | 0 | 0 | 63
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, (Nн_тпр) Форм.3.3. | шт. | - | - | - | 0 | 0 | 64
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках (Почз_тпр) Форм.3.3. | в деся- тках шт. | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 65
* - Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).
Планируемые мероприятия на повышение надежности снабжения в 2015-2019 годах:
Планируемые мероприятия на повышение качества обслуживания в 2015-2019 годах:
и.о. директора МУП "ЖКХ Средневасюганское" |  |  | /А.В.Карнаухов/
Должность ( Подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Контактные данные: Телефон |  | 8 (38253) 25-4-84
Факс |  | 8 (38253) 25-4-84
Электронная почта |  | elenapozolotina@yandex.ru
1

## Содержание
Приложение №1
|  |  |  | к Пояснительной записке от _______________ № | _____ | _____
Формы отчетности для расчета показателей уровня надёжности и качества оказываемых услуг
| ООО_ИнвестГрадСтрой |  |  |  | за | 2020
| (организация) |  |  |  | Расчет произведен на основании Методических указаний утвержденных приказом Минэнерго от 29 ноября 2016 г. N 1256 | факт
№ | Номер формы | Наименование |  |  | Лист | Листов
1 | Форма 1.1 | Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
2 | Форма 1.2 | Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
1 | Форма 1.3 | Предложения по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
2 | Форма 1.9 | Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
4 | Форма 2.1 | Расчет значения индикатора информативности
5 | Форма 2.2 | Расчет значения индикатора исполнительности
6 | Форма 2.3 | Расчет значения индикатора результативности обратной связи
7 | Форма 2.4 | Предложения по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
3 | Форма 3.1 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период за 2020 год
4 | Форма 3.2 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2020 год
10 | Форма 3.3 | Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2020 года
5 | Форма 4.1 | Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
6 | Форма 4.2 | Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
7 | Форма 8.1 | Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций
8 | Форма 8.3 | Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
15 | План_факт | Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2020 год
16 | Таблица1 | Расчет понижающих (повышающих) коэффициентов, корректирующие необходимую валовую выручку
9 | Пояснит записка | Пояснительная записка по расчету показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии по результатам 2020 года
| Директор |  | ___________ | Гозун Е.В.
| (должность) |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма.1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой»)
Наименование сетевой организации
За 2020 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 594
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 15.1351
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 3.0034

## Форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой»)
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
За | 2020 |  | год
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 49.26 | Расчет У.Е.
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 22.93 | Расчет У.Е.
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 46.55 | Расчет У.Е.
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 594
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 121 | Расчет У.Е.
5 | Средняя летняя температура, 0С | 17.7
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7

## Форма.3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период за 2020 год
ООО_ИнвестГрадСтрой
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Показатель (к формуле 2.2) | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число заявок на технологическое присоеденение к сети, поданных в соответствиями с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (NЗАЯВ_ТПР) | 96
2. | Число заявок на технологическое присоеденение к сети, поданных в соответствиями с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (NНСЗАЯВ_ТПР) | 0
3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (ПЗАЯВ_ТПР) | 1
| Директор ___________ | Гозун Е.В.
| (должность) (подпись) | (Ф.И.О.)
| #REF! |  | Гозун Е.В.
| (должность) |  | (Ф.И.О.)

## Форма.3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2020 год
ООО_ИнвестГрадСтрой
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Показатель (к формуле 2.3) | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 95
2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологическое присоединение заявителей к сети (ПНС_ТПР) | 1
| Директор ___________ | Гозун Е.В.
| (должность) (подпись) | (Ф.И.О.)
| #REF! |  | Гозун Е.В.
| (должность) |  | (Ф.И.О.)

## Форма.4.1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг
электросетевой организации
ООО_ИнвестГрадСтрой
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Наименование показателя | N формулы (пункта) методических указаний | Фактические значения на 2020 года
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПП) | (1) | Х
2. | Объем недоотпущенной электрической энергии ( ) | (4) | Х
3. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ( ) | (2) | 15.1351
4. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ( ) | (3) | 3.0034
5. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, (ПТПР) | 7 или 12 | 1
6. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (ПТСО) | (11) | Х
7. | Плановое значение показателя ПП, ППЛП | Пункт 4.1 методических указаний | Х
8. | Плановое значение показателя ПТПР, ППЛТПР | Пункт 4.1 методических указаний | 1
9. | Плановое значение показателя ПТСО, ППЛТСО | Пункт 4.1 методических указаний | Х
10. | Плановое значение показателя Пens, ППЛens | Пункт 4.1 методических указаний | Х
11. | Плановое значение показателя Пsaidi, ППЛsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 1.9093
12. | Плановое значение показателя Пsaifi, ППЛsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.72383
13. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, КНАД | Пункт 5 методических указаний | Х
14. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, КНАД1 | Пункт 5 методических указаний | -1
15. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, КНАД2 | Пункт 5 методических указаний | -1
16. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, ККАЧ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | Х
17. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, ККАЧ1 (территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
18. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, ККАЧ2 (территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | Х
19. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, ККАЧ3 (территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
| Директор | Гозун Е.В. | ________________
| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## Форма.4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО_ИнвестГрадСтрой
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование | № формулы Методических указаний | Значение за 2020 год
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пункт 5 |  | 1 1 1 1 1 1
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пункт 5 | -1 | 1 1 1
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пункт 5 | -1 | 1 1 1
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пункт 5 |  | 1 1 1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пункт 5 | 0 | 1 1 1
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пункт 5 |  | 1 1 1 1 1 1
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пункт 5 | 0 | 1 1 1
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, | пункт 5 | -0.6 | 1 1 1
1 1 1
Директор | _____________ | Гозун Е.В.
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП Л-19-41 | 10 (10.5) | 08,19 2020.01.18 | 10,25 2020.01.18 | В | 2.1 | ВЛ 10 кВ Л-19 | отсутствуют | отсутствуют | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 |  | 18.01.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 56.7 | 27
2 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП ЗЛ-8-14 | 10 (10.5) | 14,54 2020.01.23 | 15,50 2020.01.23 | П | 0.93 | ТП ЗЛ-8-14 | отсутствуют | отсутствуют | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  | 23.01.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
3 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП 586 | 10 (10.5) | 13,27 2020.03.05 | 15,30 2020.03.05 | П | 2.05 | ТП 586 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  | 05.03.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
4 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-28 | 10 (10.5) | 18,19 2020.03.16 | 20,05 2020.03.16 | В | 1.767 | ВЛ 10 кВ фидер З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  | 16.03.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 26.505 | 15
5 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34 | 10 (10.5) | 18,19 2020.03.16 | 20,05 2020.03.16 | В | 1.767 | ВЛ 10 кВ фидер З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 65 |  | 16.03.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 132.525 | 75
6 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП 8 | 6 (6.3) | 13,10 2020.03.22 | 16,24 2020.03.22 | В | 3.233 | ТП 8 | отсутствуют | отсутствуют | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  | 22.03.2020 | 3.4.13.2 |  | 1 | 19.398 | 6
7 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34 | 10 (10.5) | 13,25 2020.03.23 | 16,10 2020.03.23 | П | 2.75 | отпайка ВЛ 10 кВ фидера З-05 к ТП З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 65 |  | 23.03.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
8 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34 | 10 (10.5) | 13,55 2020.04.22 | 14,47 2020.04.22 | П | 0.867 | ф.1 от ТП З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | 22.04.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
9 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 6 | 6 (6.3) | 21,30 2020.04.23 | 21,57 2020.04.23 | П | 0.45 | ТП №6 | отсутствуют | ООО Компания "Инструмент Трейд" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 23.04.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
10 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 6 | 6 (6.3) | 21,00 2020.04.28 | 21,15 2020.04.28 | П | 0.25 | ТП №6 | отсутствуют | ООО Компания "Инструмент Трейд" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 23.04.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
11 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 37 | 6 (6.3) | 12,40 2020.04.30 | 14,00 2020.04.30 | В | 1.333 | ТП №37 РУ-0,4 кВ п.3 гр.4 | отсутствуют | ООО "СП-Центр" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 30.04.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 0 | 0
12 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 56 | 6 (6.3) | 22,00 2020.05.08 | 14,00 2020.05.09 | В | 16 | ТП-56 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания Северска» (ООО «СКС») | 09.05.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 16 | 1
13 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ЗЛ-8-14 | 10 (10.5) | 14,15 2020.05.12 | 14,35 2020.05.12 | В | 0.333 | ВЛ 10 кВ ЗЛ-8 | отсутствуют | отсутствуют | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 12.05.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 6.993 | 21
14 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34, З-05-28 | 10 (10.5) | 13,35 2020.05.15 | 14,04 2020.05.15 | П | 0.483 | ВЛ 10 кВ З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 35 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 15.05.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 0 | 0
15 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 5 | 0.38 | 21,57 2020.05.21 | 15,05 2020.05.22 | В | 17.133 | ТП-5 РУ-0,4 кВ гр.3 | ООО "Медсанчасть №3" | отсутствуют | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 22.05.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 17.133 | 1
16 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 56 | 6 (6.3) | 09,12 2020.05.22 | 16,55 2020.05.22 | В | 7.717 | ТП-56 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания Северска» (ООО «СКС») | 22.05.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 7.717 | 1
17 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ЗЛ-8-14 | 10 (10.5) | 09,50 2020.05.22 | 12,50 2020.05.22 | В | 3 | ВЛ 10 кВ ЗЛ-8 | отсутствуют | отсутствуют | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 22.05.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 63 | 21
18 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34, З-05-28 | 10 (10.5) | 12,40 2020.05.26 | 13,55 2020.05.26 | В | 1.25 | ВЛ 10 кВ З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 35 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 26.05.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 113.75 | 91
19 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34, З-05-28 | 10 (10.5) | 11,20 2020.06.19 | 14,04 2020.06.19 | В | 2.733 | ВЛ 10 кВ З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 40 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 19.06.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 248.703 | 91
20 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ЗЛ-8-14 | 10 (10.5) | 08,10 2020.06.20 | 08,45 2020.06.20 | В | 0.583 | ВЛ 10 кВ ЗЛ-8 | отсутствуют | отсутствуют | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 20.06.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 12.243 | 21
21 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ фидер 3 от ТП З-05-34 | 0.38 | 15,27 2020.06.25 | 16,40 2020.06.25 | П | 1.217 | ВЛИ-0,4 кВ фидер 3 от ТП З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 |  | 25.06.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
22 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ фидер 3 от ТП З-05-34 | 0.38 | 09,30 2020.06.26 | 10,30 2020.06.26 | П | 1 | ВЛИ-0,4 кВ фидер 3 от ТП З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 |  | 26.06.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
23 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ фидер 2 от ТП З-05-34 | 0.38 | 11,05 2020.06.26 | 12,50 2020.06.26 | П | 1.75 | ВЛИ-0,4 кВ фидер 2 от ТП З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13.5 |  | 26.06.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
24 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34, З-05-28 | 10 (10.5) | 18,00 2020.06.26 | 19,33 2020.06.26 | В | 1.55 | ВЛ 10 кВ З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 40 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 26.06.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 141.05 | 91
25 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34, З-05-28 | 10 (10.5) | 00,30 2020.06.27 | 01,30 2020.06.27 | В | 1 | ВЛ 10 кВ З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 40 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 27.06.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 91 | 91
26 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34, З-05-28 | 10 (10.5) | 08,15 2020.06.27 | 09,20 2020.06.27 | В | 1.083 | ВЛ 10 кВ З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 40 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 27.06.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 98.553 | 91
27 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34, З-05-28 | 10 (10.5) | 11,30 2020.06.28 | 15,00 2020.06.28 | В | 3.5 | ВЛ 10 кВ З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 40 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 28.06.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 318.5 | 91
28 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34 | 0.38 | 09,10 2020.07.02 | 13,30 2020.07.02 | П | 4.333 | З-05-34 ВЛИ-0,4 кВ фидер 2 | отсутствуют | отсутствуют | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 |  | 02.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
29 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП-586 | 10 (10.5) | 09,30 2020.07.03 | 11,20 2020.07.03 | П | 1.833 | ТП-586 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  | 03.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
30 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34 | 0.38 | 14,00 2020.07.03 | 14,26 2020.07.03 | П | 0.433 | З-05-34 ВЛИ-0,4 кВ фидер 3 | отсутствуют | отсутствуют | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5 |  | 03.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
31 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ЗЛ-8-14 | 10 (10.5) | 15,15 2020.07.04 | 16,20 2020.07.04 | В | 1.083 | ВЛ 10 кВ ЗЛ-8 | отсутствуют | отсутствуют | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 04.07.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 30.324 | 28
32 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34, З-05-28 | 10 (10.5) | 14,25 2020.07.06 | 17,22 2020.07.06 | В | 2.95 | ВЛ 10 кВ З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 27 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 06.07.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 268.45 | 91
33 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34, З-05-28 | 10 (10.5) | 10,15 2020.07.07 | 13,15 2020.07.07 | П | 3 | ВЛ 10 кВ З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 27 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 07.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
34 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34 | 10 (10.5) | 13,55 2020.07.10 | 16,05 2020.07.10 | П | 2.167 | ТП З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 22.5 |  | 10.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
35 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34, З-05-28 | 10 (10.5) | 18,35 2020.07.12 | 20,00 2020.07.12 | В | 1.417 | ВЛ 10 кВ З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 27 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 12.07.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 128.947 | 91
36 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34 | 10 (10.5) | 20,04 2020.07.12 | 12,50 2020.07.13 | В | 16.767 | ТП З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 22.5 |  | 12.07.2020 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 1274.292 | 76
37 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 56 | 6 (6.3) | 12,55 2020.07.14 | 09,00 2020.07.15 | В | 20.083 | ТП-56 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания Северска» (ООО «СКС») | 14.07.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 20.083 | 1
38 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 604-60 | 6 (6.3) | 20,00 2020.07.14 | 21,19 2020.07.14 | В | 1.317 | КЛ 6 кВ фидер ТЗ-12 | ООО "Новый век" | отсутствуют | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |  | 14.07.2020 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 1.317 | 1
39 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 56 | 6 (6.3) | 14,15 2020.07.16 | 15,30 2020.07.16 | В | 1.25 | ТП-56 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания Северска» (ООО «СКС») | 16.07.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 1.25 | 1
40 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 56 | 6 (6.3) | 16,02 2020.07.16 | 11,05 2020.07.17 | В | 19.05 | ТП-56 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания Северска» (ООО «СКС») | 16.07.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 19.05 | 1
41 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 56 | 6 (6.3) | 16,02 2020.07.16 | 11,05 2020.07.17 | В | 19.05 | ТП-56 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания Северска» (ООО «СКС») | 16.07.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 19.05 | 1
42 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 56 | 6 (6.3) | 11,05 2020.07.17 | 18,00 2020.08.06 | В | 486.917 | ТП-56 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания Северска» (ООО «СКС») | 17.07.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 486.917 | 1
43 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 932 | 0.38 | 13,58 2020.07.17 | 14,30 2020.07.17 | П | 0.533 | ТП-932 ВЛИ-0,4 кВ фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 12.6 |  | 17.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
44 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | Л-19-41 | 10 (10.5) | 14,00 2020.07.17 | 17,00 2020.07.17 | П | 3 | ВЛ 10 кВ Л-19 | отсутствуют | отсутствуют | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.2 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 17.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
45 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34, З-05-28 | 10 (10.5) | 18,40 2020.07.20 | 20,45 2020.07.20 | В | 2.083 | ВЛ 10 кВ З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 27 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 20.07.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 189.553 | 91
46 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34, З-05-28 | 10 (10.5) | 09,00 2020.07.23 | 17,00 2020.07.23 | П | 8 | ВЛ 10 кВ З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 27 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 23.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
47 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | Л-19-41 | 0.38 | 10,05 2020.07.23 | 12,35 2020.07.23 | П | 2.5 | ТП Л-19-41 ВЛИ-0,4 кВ фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5.5 |  | 23.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
48 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | Л-19-41 | 0.38 | 13,35 2020.07.23 | 14,35 2020.07.23 | П | 1 | ТП Л-19-41 ВЛИ-0,4 кВ фидер 2 | отсутствуют | отсутствуют | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | 23.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
49 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | З-05-34, З-05-28 | 10 (10.5) | 17,00 2020.07.23 | 20,10 2020.07.23 | В | 3.167 | ВЛ 10 кВ З-05 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 27 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 23.07.2020 | 3.4.9.1 |  | 1 | 288.197 | 91
50 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | Л-19-41 | 0.38 | 09,30 2020.07.24 | 13,04 2020.07.24 | П | 3.567 | ТП Л-19-41 ВЛИ-0,4 кВ фидер 3 | отсутствуют | отсутствуют | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 |  | 24.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
51 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | Л-19-41 | 0.38 | 13,30 2020.07.24 | 16,48 2020.07.24 | П | 3.3 | ТП Л-19-41 ВЛИ-0,4 кВ фидер 2 | отсутствуют | отсутствуют | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | 24.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
52 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ЗЛ-8-14 | 0.38 | 10,00 2020.07.28 | 10,36 2020.07.28 | П | 0.6 | ТП ЗЛ-8-14 ВЛИ-0,4 кВ фидер 4 | отсутствуют | отсутствуют | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 |  | 28.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
53 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | 932 | 0.38 | 09,50 2020.07.31 | 11,30 2020.07.31 | П | 1.667 | ТП-932 ВЛИ-0,4 кВ фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 12.6 |  | 31.07.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
54 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 809 от ПС Восточная | 10 (10.5) | 11,00 2020.08.04 | 13,45 2020.08.04 | П | 2.75 | ТП-586 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») | 04.08.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
55 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская | 10 (10.5) | 13,40 2020.08.05 | 19,42 2020.08.05 | В | 6.033 | ТП З-05-28, ТП З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 28 |  | 05.07.2020 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 549.003 | 91
56 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | КЛ | фидер Л-9 от ТП 38 до ТП 25 | 6 (6.3) | 08,20 2020.08.12 | 11,30 2020.08.12 | П | 3.167 | ТП 25 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 12.08.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
57 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | отпайка фидера ЗП-4 от ПС ЗПП-Т | 10 (10.5) | 21,40 2020.08.13 | 12,47 2020.08.14 | В | 15.117 | ТП 930, ТП 932 | отсутствуют | отсутствуют | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 85 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») | 14.08.2020 | 3.4.12.3 | 4.13 | 1 | 3975.771 | 263
58 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер Л-19 от ПС Левобережная | 10 (10.5) | 13,15 2020.08.14 | 15,55 2020.08.14 | П | 2.667 | ТП Л-19-41 | отсутствуют | отсутствуют | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 14.08.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
59 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 3 от ТП 930 | 0.38 | 14,00 2020.08.14 | 15,52 2020.08.14 | В | 1.867 | ТП 930 фидер 3 | отсутствуют | отсутствуют | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 24 |  | 14.08.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 121.355 | 65
60 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 2 от ТП Л-19-41 | 10 (10.5) | 12,30 2020.09.03 | 14,05 2020.09.03 | П | 1.583 | ТП Л-19-41 фидер 2 | отсутствуют | отсутствуют | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 |  | 03.09.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 0 | 0
61 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 2 от ТП Л-19-41 | 10 (10.5) | 10,35 2020.09.04 | 16,30 2020.09.04 | П | 5.917 | ТП Л-19-41 фидер 2 | отсутствуют | отсутствуют | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 |  | 04.09.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 0 | 0
62 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 1 от ТП ЗЛ-8-14 | 10 (10.5) | 12,37 2020.09.07 | 14,49 2020.09.07 | П | 2.2 | ТП ЗЛ-8-14 фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.65 |  | 07.09.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 0 | 0
63 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 2 от ТП З-05-34 | 10 (10.5) | 12,10 2020.09.17 | 13,40 2020.09.17 | П | 1.5 | ТП З-05-34 фидер 2 | отсутствуют | отсутствуют | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17.3 |  | 17.09.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 0 | 0
64 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 5 от ТП ЗЛ-8-14 | 10 (10.5) | 16,23 2020.09.28 | 17,05 2020.09.28 | П | 0.7 | ТП ЗЛ-8-14 фидер 5 | отсутствуют | отсутствуют | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.62 |  | 28.09.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 0 | 0
65 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 1 от ТП ЗЛ-8-14 | 10 (10.5) | 12,00 2020.09.29 | 15,45 2020.09.29 | П | 3.75 | ТП ЗЛ-8-14 фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.65 |  | 29.09.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 0 | 0
66 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 5 от ТП ЗЛ-8-14 | 0.38 | 10,20 2020.10.02 | 11,40 2020.10.02 | П | 1.333 | ТП ЗЛ-8-14 фидер 5 | отсутствуют | отсутствуют | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.55 |  | 02.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
67 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 3 от ТП ЗЛ-8-14 | 0.38 | 11,50 2020.10.02 | 16,00 2020.10.02 | П | 4.167 | ТП ЗЛ-8-14 фидер 3 | отсутствуют | отсутствуют | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12.12 |  | 02.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
68 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП-8 группа 9 | 0.38 | 18,45 2020.10.07 | 19,00 2020.10.07 | В | 0.25 | ТП-8 группа 9 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.6 |  | 07.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 0 | 0
69 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП-8 группа 9 | 0.38 | 13,04 2020.10.09 | 13,52 2020.10.09 | П | 0.8 | ТП-8 группа 9 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.6 |  | 09.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
70 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 1 от ТП 932 | 0.38 | 10,15 2020.10.13 | 12,00 2020.10.13 | П | 1.75 | ТП 932 фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 49 |  | 13.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
71 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП-8 группа 9 | 0.38 | 18,50 2020.10.13 | 19,10 2020.10.13 | В | 0.333 | ТП-8 группа 9 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.6 |  | 13.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 0 | 0
72 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП-8 группа 9 | 0.38 | 11,00 2020.10.14 | 11,20 2020.10.14 | В | 0.333 | ТП-8 группа 9 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.6 |  | 14.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 0 | 0
73 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП-8 группа 9 | 0.38 | 11,45 2020.10.14 | 11,55 2020.10.14 | В | 0.167 | ТП-8 группа 9 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.6 |  | 14.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 0 | 0
74 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП-8 группа 9 | 0.38 | 14,00 2020.10.14 | 15,15 2020.10.14 | П | 1.25 | ТП-8 группа 9 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.6 |  | 14.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
75 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 3 от ТП ЗЛ-8-14 | 0.38 | 09,49 2020.10.16 | 10,22 2020.10.16 | П | 0.55 | ТП ЗЛ-8-14 фидер 3 | отсутствуют | отсутствуют | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12.12 |  | 16.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
76 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 1 от ТП 932 | 0.38 | 14,15 2020.10.16 | 15,55 2020.10.16 | П | 1.667 | ТП 932 фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 49 |  | 16.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
77 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 3 от ТП 930 | 0.38 | 19,20 2020.10.18 | 20,00 2020.10.18 | П | 0.667 | ТП 930 фидер 3 | отсутствуют | отсутствуют | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 32.75 |  | 18.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
78 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 1 от ТП 932 | 0.38 | 09,30 2020.10.19 | 10,40 2020.10.19 | П | 1.167 | ТП 932 фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 49 |  | 19.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
79 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 2 от ТП 930 | 0.38 | 10,45 2020.10.19 | 12,10 2020.10.19 | П | 1.417 | ТП 930 фидер 2 | отсутствуют | отсутствуют | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 29.08 |  | 19.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
80 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | РП | РП-2 ячейка 3, РП-2 ячейка 10 | 6 (6.3) | 18,00 2020.10.19 | 18,30 2020.10.19 | В | 0.5 | ТП-5 | отсутствуют | отсутствуют | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34.42 |  | 19.10.2020 | 3.4.10 | 4.17 | 0 | 0 | 0
81 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 5 от ТП ЗЛ-8-14 | 0.38 | 09,00 2020.10.20 | 10,40 2020.10.20 | П | 1.667 | ТП ЗЛ-8-14 фидер 5 | отсутствуют | отсутствуют | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.55 |  | 20.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
82 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | ТП Л-19-41 | 10 (10.5) | 10,50 2020.10.20 | 13,39 2020.10.20 | П | 2.817 | фидер Л-19 от ПС Левобережная | отсутствуют | отсутствуют | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11.52 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 20.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
83 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 1 от ТП 932 | 0.38 | 14,05 2020.10.25 | 15,30 2020.10.25 | П | 1.417 | ТП 932 фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 49 |  | 25.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
84 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 1 от ТП З-05-28 | 0.38 | 13,55 2020.10.27 | 15,30 2020.10.27 | П | 1.583 | ТП З-05-28 фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7.41 |  | 27.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
85 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 5 от ТП ЗЛ-8-14 | 0.38 | 10,30 2020.10.28 | 11,30 2020.10.28 | П | 1 | ТП ЗЛ-8-14 фидер 5 | отсутствуют | отсутствуют | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.55 |  | 28.10.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
86 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 2 от ТП З-05-34 | 0.38 | 09,10 2020.11.06 | 10,17 2020.11.06 | П | 1.117 | ТП З-05-34 фидер 2 | отсутствуют | отсутствуют | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31.37 |  | 06.11.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
87 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 1 от ТП КО-13-24 | 0.38 | 11,05 2020.11.06 | 12,05 2020.11.06 | П | 1 | ТП КО-13-24 фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33.48 |  | 06.11.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
88 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП КО-13-24 | 10 (10.5) | 23,00 2020.11.11 | 01,37 2020.11.12 | В | 2.617 | ТП КО-13-24 | отсутствуют | отсутствуют | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33.48 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 12.11.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 0 | 0
89 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП Л-19-41 | 10 (10.5) | 03,50 2020.11.12 | 05,30 2020.11.12 | В | 1.667 | ТП Л-19-41 | отсутствуют | отсутствуют | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17.12 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 12.11.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 0 | 0
90 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 5 от ТП ЗЛ-8-14 | 0.38 | 10,40 2020.11.12 | 11,45 2020.11.12 | П | 1.083 | ТП ЗЛ-8-14 фидер 5 | отсутствуют | отсутствуют | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.15 |  | 12.11.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
91 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 4 от ТП ЗЛ-8-14 | 0.38 | 11,45 2020.11.12 | 12,50 2020.11.12 | П | 1.083 | ТП ЗЛ-8-14 фидер 4 | отсутствуют | отсутствуют | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12.84 |  | 12.11.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
92 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 2 ТП Л-19-41 | 0.38 | 11,12 2020.11.13 | 12,35 2020.11.13 | П | 1.383 | ТП Л-19-41 фидер 2 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.38 |  | 13.11.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
93 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 1 от ТП КО-13-24 | 0.38 | 09,45 2020.11.17 | 12,26 2020.11.17 | П | 2.683 | ТП КО-13-24 фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33.48 |  | 17.11.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
94 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 1 от ТП З-05-34 | 0.38 | 09,45 2020.11.18 | 12,06 2020.11.18 | П | 2.35 | ТП З-05-34 фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26.33 |  | 18.11.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
95 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 5 от ТП ЗЛ-8-14 | 0.38 | 12,31 2020.11.18 | 13,10 2020.11.18 | П | 0.65 | ТП ЗЛ-8-14 фидер 5 | отсутствуют | отсутствуют | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.15 |  | 18.11.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
96 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 3 от ТП ЗЛ-8-14 | 0.38 | 13,20 2020.11.18 | 14,18 2020.11.18 | П | 0.967 | ТП ЗЛ-8-14 фидер 3 | отсутствуют | отсутствуют | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8.49 |  | 18.11.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
97 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | ТП ЗЛ-8-14 | 10 (10.5) | 14,06 2020.11.18 | 14,17 2020.11.18 | В | 0.183 | ТП ЗЛ-8-14 | отсутствуют | отсутствуют | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26.52 |  | 18.11.2020 | 3.4.14 | 4.3 | 1 | 6.405 | 35
98 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | ТП ЗЛ-8-14 | 10 (10.5) | 10,40 2020.11.19 | 11,20 2020.11.19 | П | 0.667 | ТП ЗЛ-8-14 | отсутствуют | отсутствуют | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26.52 |  | 19.11.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
99 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 1 от ТП З-05-28 | 0.38 | 08,00 2020.11.22 | 11,09 2020.11.22 | В | 3.15 | ТП З-05-28 фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12.34 |  | 22.11.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 50.4 | 16
100 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 2 от ТП 930 | 0.38 | 08,00 2020.11.24 | 11,24 2020.11.24 | В | 3.4 | ТП 930 фидер 2 | отсутствуют | отсутствуют | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 41.33 |  | 22.11.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 136 | 40
101 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 3 от ТП 930 | 0.38 | 09,40 2020.12.05 | 10,30 2020.12.05 | В | 0.833 | ТП 930 фидер 3 | отсутствуют | отсутствуют | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 71.3 |  | 05.12.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 54.145 | 65
102 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП 930 | 10 (10.5) | 14,00 2020.12.05 | 14,35 2020.12.05 | П | 0.583 | ТП 930 | отсутствуют | отсутствуют | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 183.74 |  | 05.12.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
103 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП З-05-28 | 10 (10.5) | 00,05 2020.12.10 | 00,25 2020.12.10 | В | 0.333 | ТП З-05-28 | отсутствуют | отсутствуют | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36.92 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 10.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 0 | 0
104 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП З-05-34 | 10 (10.5) | 00,05 2020.12.10 | 00,25 2020.12.10 | В | 0.333 | ТП З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 113.8 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 10.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 0 | 0
105 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 3 от ТП 930 | 0.38 | 10,30 2020.12.18 | 14,00 2020.12.18 | П | 3.5 | ТП 930 фидер 3 | отсутствуют | отсутствуют | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 71.3 |  | 18.12.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
106 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер 1 от ТП З-05-28 | 0.38 | 10,30 2020.12.18 | 14,00 2020.12.18 | П | 3.5 | ТП З-05-28 фидер 1 | отсутствуют | отсутствуют | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36.92 |  | 18.12.2020 |  |  | 1 | 0 | 0
107 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП-1 РУ-0,4 кВ п.5 гр.4 | 0.38 | 10,40 2020.12.18 | 11,17 2020.12.18 | В | 0.617 | ТП-1 РУ-0,4 кВ п.5 гр.4 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.01 |  | 18.12.2020 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 0 | 0
108 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП Л-19-41 | 10 (10.5) | 19,10 2020.12.21 | 20,48 2020.12.21 | В | 1.633 | ТП Л-19-41 | отсутствуют | отсутствуют | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 22.44 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 21.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 0 | 0
109 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП ЗЛ-8-14 | 10 (10.5) | 20,00 2020.12.21 | 20,48 2020.12.21 | В | 0.8 | ТП ЗЛ-8-14 | отсутствуют | отсутствуют | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 32.6 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 21.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 8990.279 | 1784
[27 empty] | 594 | 594
[27 empty] | 15.1351 | 3.0034

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой»)
Наименование сетевой организации
За | 2020 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Значение | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 594
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 53
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 541
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 15.1351 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 3.0034 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 5.6494
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 2.7778

## ПЗ
Пояснительная записка
по отчету показателей надежности и качества оказываемых услуг на долгосрочный период регулирования тарифов по передаче электрической энергии за 2020 г. | [9 empty] | 1 1 1
ООО_ИнвестГрадСтрой
Расчет произведен в соответствии с Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (ред. от 21.06.2017) "Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2016 N 44983) | [9 empty] | 1 1 1 1
Для целей использования при государственном регулировании тарифов значение показателя уровня надежности оказываемых услуг определяется продолжительностью прекращений передачи электрической энергии. | [9 empty] | 1 1 1
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaidi) определяется по формуле: | [9 empty] | 1 1 1
(2)
Фактические значения Пsaidi за 2020 г.- составило :
Пsaidi = | 15.1351
Условия по которым проверяется выполнения данного показателя
Плановый показатель надежности ООО_ИнвестГрадСтрой на 2020 год
Пsaidi = | 1.9093 | → | 1,90934 ≤ 2,482142 = 1,90934 х (1 + 0,3)
1,90934 ≥ 1,336538 = 1,90934 х (1 - 0,3)
Следовательно данный показатель считается не достигнутым | [11 empty] | Смотри выводы !!!!!!!
Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaifi) определяется по формуле:
(3)
Фактические значения Пsaifi за 2020 г.- составило :
Пsaifi = | з
Условия по которым проверяется выполнения данного показателя
Плановый показатель надежности ООО_ИнвестГрадСтрой на 2020 год
Пsaifi = | 0.72383 | → | 0,72383 ≤ 0,940979 = 0,72383 х (1 + 0,3)
0,72383 ≥ 0,506681 = 0,72383 х (1 - 0,3)
Следовательно данный показатель считается не достигнутым | [11 empty] | Смотри выводы !!!!!!!
Показатели уровня качества оказываемых услуг и порядок расчета их значений
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (ПТПР ) определяется по формуле:
ПТПР = 0.5 * Пзаяв_тпр + 0.5 * Пнс_тпр , (12)
где : ПЗАЯВ_ТПР - показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети, определяемый исходя из рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети, полученных от потребителей и производителей электрической энергии, а также территориальных сетевых организаций (далее - заявители);
где : ПНС_ТПР - показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети;
| ПТПР = 0,5 * ПЗАЯВ_ТПР + 0,5 * ПНС_ТПР, (12) | [6 empty] | Формула (12)
Фактические значения показателя :
| ПТПР = | 1 | = 0,5 * 1 + 0,5 * 1
Плановае значения показателя :
| ПТПР = | 1 | → | 1 ≤ 1,25 = 1 х (1 + 0,25)
1 ≥ 0,75 = 1 х (1 - 0,25)
| Следовательно данный показатель считается достигнутым | [10 empty] | Смотри выводы !!!!!!!
Расчет фактических показателей по формам 3.1., 3.2.:
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение
к сети (ПЗАЯВ_ТПР) - определяются : |  |  | Пзаяв_тпр = Nзаяв_тпр / max ( 1 ; Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр), (2.2) | [5 empty] | Форма 3.1.
| Пзаяв_тпр = | 1 | = ЕСЛИ(Nзаяв_тпр = 0, то Пзаяв_тпр = 1) ;
[5 empty] | ЕСЛИ(Nзаяв_тпр не равно 0, то Пзаяв_тпр | = 96 / МАКС ( 1 ; ( 96 - 0 ) )
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологическое присоединение
заявителей к сети (ПНС_ТПР) - определяются : |  |  |  | Пнс_тпр = Nсд_тпр / max ( 1 ; Nсд_тпр - Nнссд_тпр), (2.3) |  |  |  |  | Форма 3.2.
| Пнс_тпр = | 1 | = ЕСЛИ(Nсд_тпр = 0, то Пнс_тпр = 1) ;
[5 empty] | ЕСЛИ(Nсд_тпр не равно 0, то Пнс_тпр | = 95 / МАКС ( 1 ; ( 95 - 0 ) )
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическое присоединении заявителей
к элек.сетям сетевой организации (ПНПА_ТПР) |  |  |  | Пнпа_тпр = Nочз_тпр / max ( 1 ; Nочз_тпр - Nн_тпр), (2.4) |  |  |  |  | Форма 3.3.
| Пнпа_тпр = | 1 | = ЕСЛИ(Nочз_тпр = 0, то Пнпа_тпр = 1) ;
[5 empty] | ЕСЛИ(Nочз_тпр не равно 0, то Пнпа_тпр | = 9,6 / МАКС ( 1 ; ( 9,6 - 0 ) )
,(22)
При расчете планового обобщенного показателя надежности и качества оказываемых услуг
принимаются плановые показатели надежности и качества достигнутыми, т.е. К над/кач =0.
| Коб = | -0.6 | = 0,3 * -1 + 0,3 * -1 + 0,3 * 0+ 0,1 * 0
| Следовательно Задача считается не достигнутой | [10 empty] | Смотри выводы !!!!!!!
Фактические значения показателей за 2020 год и плановые значения показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период с 2020 года по 2023 году представлены в таблице | [10 empty] | 1 1 1 1 1
№№п/п | Наименование показателя |  |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[5 empty] | факт | план | план | план | план
1. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  |  | 15.1351 | 1.9093 | 1.8807 | 1.8525 | 1.8247 |  | 1 1 1 1 1
2. | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птпр) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 1 1 1 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  | 3.0034 | 0.72383 | 0.71297 | 0.70228 | 0.69175 |  | 1 1 1 1 1
Директор |  |  |  |  | _____________ |  |  | Гозун Е.В.
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)

## КНК (hidden)
Таблица 1 Понижающие (повышающие) коэффициенты, корректирующие необходимую валовую выручку сетевых организаций Томской области
№, | Наименование организации | Дата поступления отчета | Кнад1 | Кнад2 | Птпр |  | Ккач1 | Ккач3 | Коб | КНК
п/п |  |  |  |  | план | факт |  |  |  | %
[5 empty] | 2020 | 2020
1 | ООО_ИнвестГрадСтрой |  | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.6 | -1.2%